手術房LED照明燈管更換規範

一、LED照明燈管更換規格表：

| 項次 | 原燈具燈管 | LED燈管 | 燈管數量 | 規格內容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T8 36W*3 無塵燈 | LED T-8*3 | 208*3 | 1.燈管尺寸: 長1198mm*直徑26mm±5mm (更換燈管尺寸廠商須現場勘查) 2.色溫：5700K~6500K±5% 3.消耗功率: 12W-16W 4.輸入電壓：100-240VAC 5.光通量：≧2000LM，發光效率≧150LM/W 6.演色性：CRI>80 7.功率因數：PF>0.9 8.保固2年 |
| 2 | T5 28W*3 無塵燈 | LED T-5*3 | 48*3 | 1.燈具尺寸: 長1149mm*直徑16mm±5mm (更換燈管尺寸廠商須現場勘查) 2.色溫：5700-6500K±5% 3.消耗功率13W-16W 4.輸入電壓：100-240VAC 5.光通量：≧1600LM，發光效率≧120 LM/W 6.演色性：CRI>80 7.功率因數：PF>0.9 8.保固2年 |

二、全產品需有BSMI、CNS14115、CNS15438、CNS16027、CNS15592認證。

三、內含燈具修改、線路及燈腳(需耐燃材質)更新更換工資、須配合使用單位作業

時間(夜間或假日)。

四、需檢附更換前、後照度測試及施工更換紀錄照片，更換後須符合醫院手術房照度標準。

五、全產品保固2年以上(每年定期檢測光衰不得>10%，光衰大於10%時須於10日內免費施工更換新品)

六、依屋內線路裝置規則及醫院職業安全室施工規範執行作業，並制訂更換計畫書及配合醫院作業時間。

七、請廠商須至現場勘查現場安裝尺寸及更換區域及指定色溫。

八、投標前需要提供1pc留底樣品交至工務組，如未得標則歸還廠商。

九、需無償提供維修備品T8及T5 LED燈管(含電源供應器)各10支。

十、含負責清運舊燈具至合法處理場所，所有費用由得標廠商支付。