設置119火災通報裝置招標規範與規格

一、作業規範：

1.作業項目依照「各類場所消防安全設備設置標準」所規定之合格產品，並依規定設置：

(1)應具手動及自動啟動功能。

(2)手動啟動裝置之操作開關距離樓地板面之高度，在零點八公尺以上一點五公尺以下。

(3)裝置附近，應設置送、收話器，並與其他內線電話明確區分。

(4)應避免斜裝置，並採取有效防震措施。

2.應由取得中央主管機關核發之消防設備師或消防設備士資格之人員負責裝設，且證書需在有效期內，且不得有撤銷、廢止情形。

3.執行內容不得違反「各類場所消防安全設備設置標準」。

二、通報裝置與火警系統之設定及連結，應由取得NOTIFIRE火警總機原廠或代理商教育訓練人員進行設定，且不得更改與增設裝置無關設定。如保固期內發現並證明確有違反情形時，除賠償醫院核算所致之直間接損失外，並比照駐地廠商違規罰款表第34點規定(擅自開、關院區各種管路閥件，影響系統正常供應者。)罰款5000元，且不適用初次違規口頭警告規定，如未於通知後7日內改善完成，按日連續處罰。

三、承包商應檢附下列資格文件：

1.承包商納稅之證明：如營業稅或所得稅。其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。承包商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。

2.承包商信用之證明：如票據交換機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶或票據交換機構於截止投標日前之前半年內所出具之最近一年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等（查覆單經塗改或無查覆單位及經辦員蓋章者無效）。

3.承包商具有近六年內實績證明(例如結算驗收証明書或經法院公證之證明文件)。投標須附標案合約編號、客戶名稱、聯絡電話、聯絡人，以利本院確認審核。

4.設置R型火警受信總機場所，增加配置火災通報裝置，並能擔保於完工後依照檢修基準由具有設備士(師)資格者，完成檢修報告。

四、驗收方式：

1.檢修完成消防設備，應提供由合格檢修人員簽署檢修報告。

2.廠商應提供通報裝置試驗機，配合實際測試。

3.外觀檢查

(1)周圍無檢查使用上障礙。(2)各操作部名稱、內容、操作方法概要及注意事項，於本體明顯易見處以不易麿滅之方法標示。(3)備有保險絲丶燈泡等零件及回路圖、操作說明書。

4.性能檢查

(1)預備電源測試電壓(2)裝置內部之電源開關測試切換裝置。(3)分別以手動啟動及連棟啟動後，試驗機消防機關側話機小是中文或國語語音。(4)通報裝置連接的電語機使用時，應能強制切斷，優先送出蓄積語音。(5)連動啟動蓄積語音送出後，再操作手動啟動裝置，能再送出蓄積語音。(6)試驗機之消防機關側話機於通話狀態，能自動再撥號。(7)電話機回撥時，與試驗機消防機關側電話機間可相互通話。(8)試驗機消防機關側不應答時，通報裝置應繼續送出蓄積語音。(9)手動使蓄積語音通報停止，在試驗機的消防機關側電語機間可相互通語。

五、保固：至少1年