第15059章

配電及控制工程

# 配電及控制工程

## 材材料規格

- 電壓600 伏特外包塑膠(PVC) 絕緣銅電線CNS 679-C2012

| 公 稱 截面積 m㎡ | 絕緣 厚度 mm | 成品外徑 mm | 概重 Kg/ Km | 公 稱 截面積 m㎡ | 絕緣 厚度 mm | 成品 外徑 mm | 概重 Kg/ Km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 0.8 | 3.4 | 28 | 38 | 1.8 | 11.4 | 428 |
| 3.5 | 0.8 | 4.0 | 44 | 50 | 1.8 | 12.6 | 536 |
| 5.5 | 1.0 | 5.0 | 69 | 60 | 1.8 | 13.6 | 648 |
| 8 | 1.2 | 6.0 | 101 | 80 | 2.0 | 15.5 | 849 |
| 14 | 1.4 | 7.6 | 170 | 100 | 2.0 | 17.0 | 1070 |
| 22 | 1.6 | 9.2 | 261 | 125 | 2.2 | 18.9 | 1300 |
| 30 | 1.6 | 10.1 | 333 | 150 | 2.2 | 20.9 | 1600 |

## RSG鍍鋅厚鋼導線管CNS 2606-C4060

| 公稱管徑 mm(inch) | 外徑 mm | 外徑容 許誤差 | 近似厚度 mm | 近似內徑 mm | 重 量 Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16（1／2） | 21.0 | ±0.3 | 2.3 | 16.4 | 1.06 |
| 22（3／4） | 26.5 | ±0.3 | 2.3 | 21.9 | 1.37 |
| 28（1） | 33.3 | ±0.3 | 2.5 | 28.3 | 1.90 |
| 36（1 1/4) | 41.9 | ±0.3 | 2.5 | 36.9 | 2.43 |
| 42(1 1/2) | 47.8 | ±0.3 | 2.5 | 42.8 | 2.79 |
| 54（2) | 59.6 | ±0.3 | 2.8 | 54.0 | 3.92 |
| 70(2 1/2) | 75.2 | ±0.3 | 2.8 | 69.6 | 5.00 |
| 82（3） | 87.9 | ±0.3 | 2.8 | 82.3 | 5.88 |
| 92(3 1/2) | 110.7 | ±0.4 | 3.5 | 93.7 | 8.39 |
| 104（4） | 113.4 | ±0.4 | 3.5 | 106.4 | 9.48 |

### PVC 導線管CNS 1302-K3006 (E管)

| 標稱管徑 mm(inch) | 外徑 mm | 外徑容許誤差 mm | 近似厚度 mm | 近似內徑 mm | 重量 g/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10(1/4) | 15 | ±0.20 | 1.5 | 12 | 91 |
| 13(3/8) | 18 | ±0.20 | 2.0 | 14 | 144 |
| 16(1/2) | 22 | ±0.20 | 2.0 | 18 | 180 |
| 20(3/4) | 26 | ±0.25 | 2.0 | 22 | 216 |
| 28( 1 ) | 34 | ±0.30 | 3.0 | 28 | 418 |
| 35(1 1/4) | 42 | ±0.35 | 3.5 | 35 | 605 |
| 41(1 1/2) | 48 | ±0.40 | 3.5 | 41 | 698 |
| 52( 2 ) | 60 | ±0.5 | 4.0 | 52 | 1008 |
| 65(2 1/2) | 76 | ±0.5 | 4.5 | 67 | 1450 |
| 80( 3 ) | 89 | ±0.5 | 5.5 | 78 | 2060 |
| 100( 4 ) | 114 | ±0.65 | 7 | 100 | 3370 |

註:1.標稱口徑係以近似內徑稱之。

- 鍍鋅無牙導線管(THREADLESS TUBE)或EMT(ELECTRIC METALIC TUBE)

| 標稱值 mm | 外徑 mm | 近似厚度 mm | 近似內徑 mm | 長度 mm | 重量 Kg/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E19 | 19.1 | 1.2 | 16.7 | 3660 | 0.530 |
| E25 | 25.4 | 1.2 | 24.0 | 3660 | 0.716 |
| E31 | 31.8 | 1.4 | 29.0 | 3660 | 1.05 |
| E39 | 38.1 | 1.4 | 35.3 | 3660 | 1.27 |
| E51 | 50.8 | 1.4 | 48.0 | 3660 | 1.71 |
| E63 | 63.5 | 1.6 | 60.3 | 3660 | 2.44 |
| E75 | 75.2 | 1.8 | 72.6 | 3660 | 3.30 |

註:公制、英制之對照為E19(1/2"),E25(3/4"),E39(1 1/4"),

E51(1 1/2"),E63(2"),E75(1 1/2")

- 馬達（Electric Motor）

- 馬達之廠牌應經送審認可，其外型尺寸以及機、電特性應能滿足所帶動設備之各種條件與運轉上相關安全法規之要求。

- 馬達本體上應附裝標準型式或依需要加大型端子箱，箱內應有接地端子，若經明定應配裝防潮電熱器或耐候等級。

- 同型同額定之馬達應有完全互換性，框號、尺寸儘可能採用相關法規標準

- 除另有特別註明或特殊需要外，所有交流馬達應為鼠籠式感應電動機，且為全密閉外扇冷卻型（TEFC）。

- 裝置於有腐蝕性氣液體場所馬達應經防腐蝕處理之TEFC型，裝置於具有爆炸性氣體之場所或氣體流觸應使用防爆型。

- 馬達線圈之絕緣，依周圍溫度及運轉上之需要，可採用依ANSI絕緣分類之B ，F 及H 級；其他絕緣如IEC之E 級亦可接受，惟應註明用途與使用場所經 業主及設計監造認可。馬達線圈之最高溫度限制如下：

Ｂ級：攝氏120 度

Ｆ級：攝氏130 度

Ｅ級：攝氏110 度

Ｈ級：攝氏170 度

- 軸承（Bearing） 應為滾動式（Anti-friction type）並裝配滑油封套（Bearing seal）以防滑油外漏。

- 軸連接器（Coupling）應有安全防護並經軸心水平校正。

- 交流三相低壓馬達，應依需要採用直接起動或降壓起動。鼠籠式馬達直接起動電流應小於該馬達滿載電流之七倍，如為降壓起動時應小於滿載電流三倍，選用馬達時應考慮及起動瞬時百分之三十之壓降。在此情形下其加速轉矩應能滿足所帶動機械之起動需要，送電前應先量測絕緣電阻安全值。

- 馬達容量之選定應有充分之安全運轉裕度，其服載係數（Service factor）即馬達之額定輸出與帶動機械軸最大輸入之比值，應大於下表：

傳動軸需要功率　　　　　　　　服載係數

小於1 KW                      1.3

1 -10 KW                      1.2

10-50 KW                      1.15

50 kw 以上　　　　　　　　　　1.1

- 選配馬達應能在端子供給電壓額定值上、下 10%電壓變動情形下，實用上無不良影響及安全顧慮。

- 選配馬達應有一小時內起動六次（均等間隔）之耐用性而不過熱，使用於涉及安全空間應附加過熱保護需手動復歸。

- 在任何運載情況下，馬達運轉噪音（noise ）含30HP以上不得大於85 db，含25HP以下不得大於70db。

- 一般規定

- 本節所規定事項，適用於合約內設計圖說與標單所約定範圍內應提供之電氣器材、設備及組件（以下統稱電氣設備）之設計、製造、試驗、送貨與現場安裝。

- 所有電氣設備應適用於周圍溫度攝氏40度之環境仍可運作。

- 選用各項電氣設備時，應力求統一廠牌或供應商，採標準產品和同一類型；使各組件具有高度之互換性且與水電同系列。

- 電氣設備及附裝配電控制盤儘可能在工廠內完成裝配與接線；自設備引出之接線，應經過設備之外接端子台。

- 電氣設備設計與製造應符合中國國家標準（CNS）或美國國家標準(ANSI)或國際電氣協會（IEC）推薦有關規定。此外電氣設備裝設規定應遵守台電屋內線路裝置規則，未規定者應參依美國國家電氣規章（National Electric Code）。

- 承包商應提供電氣設備之工料、調整測試、試車等之責任分界點工程範圍參依設計圖及本工程說明書各系統所示。

- 施工細則

- 混凝土建築配管

  - PVC 配管埋設於鋼筋混凝土地板內，應敷設於鋼筋之上方，但遇有雙層鋼筋時，則需配置在該兩層鋼筋之中間，配管完成每隔1.5 公尺須以鐵線將管路綁緊固定且需錯置間配。

  - 連接至馬達彎出地面之配管，需依照圖面所示之位置，且須以鋼筋或木棒等插入彎出地面之管路旁，後再將管路綁緊固定以求垂直且需與接線盒保持適當間距。

  - 開關盤內彎出地面之配管需排列整齊，且於兩管端參依圖面標示分路編號以利配線識別，各管路離出地面之高度，應配合現場需要做適當之留出，其高度必須一致不可有長短不齊之現象，除機房外其他區露明需配合加設可拆裝修飾槽。

  - 配管完成後當建築現場敷設水泥時，承包商須派駐一人監視管路並將管端封口以防管路被撞彎、撞脫或撞斷等情事發生時，能即時補救。

- 露明配管

- 混凝土建築室內露出配管，每隔1.0～1.5公尺需裝護管鐵、護管帶固定之，戶外牆壁露出配管，每隔0.9公尺則需裝護管鐵、護管帶固定之，管路貫穿地板四周需再加高以防滲水。

- 鐵架建築或管架之露出配管，應依其結構型式及適當之距離用護管鐵，護管帶或導管卡固定之，其導管須與角鐵等結構物成平行，不得有歪斜之現象並有防止地震位移限制設施。

- 配管於多數之導管合併時，各導管相互間之間隔須一致，並排列整齊以求美觀，且依適當之距離以護管帶固定之。

- 配管與設備需採撓性接管其長度不超30cm。

- 埋設配管

- 每當迴路配管完成後，必須立即將管端出口以膠布包紮封閉，以防雨水或其他雜物滲入。

- PVC 導管管徑1 吋以下之彎管，均以噴燈施工處理，不另供給彎管接頭，彎管施工時，其彎曲角度須正直角90度且管徑須均勻不可有凹凸之現象。

- PVC 導管與導線鐵管連接時，兩管須以絞牙相接，其牙數不可少於6 牙以下，且須以封閉膠帶或有黏性之漆類敷於牙上後，始可啣接之。

- 預備管配管完成後，兩管端均須彎出地面，其管端離地面之高度為100 公厘，並須將管端出口以管帽套封閉，且以水泥敷設於地面彎管處。

- 戶外埋設配管完成配管須即日覆土，且覆土處須充填軋實，以免妨礙交通或防雨水再破壞已配管完成之管溝深度。

- PVC 導線管埋設地下，於管端相連接時，必須先以PVC 膠合劑塗後始可銜接之

- 導線鐵管配管：其施工除上述外另包括下列：

- 配管施工前，須將各導管端出口處之鐵屑清除後，兩導管始可啣接，以防配線時電線絕緣皮受到割傷，另彎管處理時，必須使用彎管工具施行之，其彎曲部之內曲半徑，不得小於管內徑之6倍，或可採轉角拉線箱執行。

- 導管連接之絞牙，須在6 牙以上，各管端須以封閉膠帶或有黏性漆類敷於牙上後，兩導管始可啣接之。

- 配管須以銅線在兩管端跨焊接或以管用接夾帶壓接，其銅線繞管數須在5 圈以上使成一良好之導體。導管之跨接銅線線徑為1 1/2"∮ 以下導管用2.0mm 銅線，2"∮以上導管用2.6mm 銅線，EMT配管接頭螺絲需扭斷。

- 配管及跨接線均完成後，該導管兩邊之終端均須加以接地，如導管之總距離超過40公尺以上時，於管路間每20公尺間隔處，須再另行接地。

- 露明配管須配合內裝或依指定加油漆，塗二道於導管上，所有配線不得裸露需加導管或套絕緣材包紮。

- 低壓600V級配線

- 配線前應先檢查管路有否積水，如發現有積水現象時，須先將水抽乾後始可施工。

- 配線前須先用鐵線或尼龍繩穿於管路中，測量該迴路所需用之正確長度，然後才裁剪電線施工之中間不得切連，配線完成後兩線端須編號以利接線識別。

- PVC 電線配線時，R.S.T 須分別使用紅、白、藍三種顏色絕緣皮之PVC 電線，中性線採用黑色，接地線採綠色。

- 拉線時，100m㎡以上之PVC 電線需用『拉線用鋼絲束網』，長距離之配線須使用配線專用之潤滑劑或採拉線箱。

- 電源幹線每迴路配線完成後，須即以高阻計測試其絕緣電阻值。

- 接線工程

- 開關盤內於接線前，須將各迴路之線路加以整理排列整齊作適當之分配，以 PVC紮線或紮帶綁緊，並留出適當之長度配接不宜過長或過短，與盤體外線需採端子座。

- 在與接線箱連接前，應充分引入至箱內之位置，再剪斷剝去外皮，且切斷PVC 外皮時，應特別注意避免傷及蕊線，小線徑剝皮時，須用剝皮器。

- 接線時，須以免焊接頭並用適當之壓著器壓接之，其所留出壓接蕊線之長度必須適當，不得有過長或過短之現象，絕對禁止使用敲打方式壓接。

- 電線接於端子盤，匯流排或其他設備時，應加套平墊圈及彈簧墊圈後始可緊鎖固定，且須以線號環或線號膠帶，依圖面所示之編號套於線端上，以利維護識別並確認鎖定牢靠。

- 導線中間接線時，須以銅套管加以壓接或採用合宜之壓力接頭連接之，壓接後並以絕緣膠帶包紮妥，連接處需錯開。

- 無熔絲開關及規格

分路開關應使用無熔絲開關，其IC及AT容量參依設計圖但AF配採標準品。配電箱、配電盤內各開關旁應附明細規格牌或表，註明電路號碼及負載內容，俾便於日後之維護管理。

- 低壓分電箱之製作及安裝

低壓分電箱得按儀錶、接觸器及無熔絲開關等之數量及規格製作並預留檢修間距。分電箱除另有特別註明外均使用鋼板製成嵌入牆內裝設。所有盤箱經除銹，及磷酸鹽被膜處理後，塗防銹底漆及表面烤漆（顏色另定），並附金屬扣鎖及把手。盤內匯流排應使用銅條製成並外覆絕緣。

- 設備管線測試、檢查、調整、校正，會同送電試車。

- 工程完成送電前須用高阻計測試各迴路之絕緣電阻值，其數值並作記錄列表提出審核並確認符合安全規定。

- 變壓器安裝完成須作下列測試：

1.絕緣電阻及功因，2.繞阻導體電阻測試，3.電壓比測試，4.極性及相位測試，5.油耐壓測試。

- 試車前，電氣設備之限時計器類等應事先設定於適當適當位置，另各電驛類等也應事先設定於安全保護點，試車時，如發生所設定之位置不準確時，應行再度調整校正使達正常操控為止。

### 試車時，函知會同監工及有關人員，不得有隨意操作開動機械之情事發生。試車中，電氣設備或控制系統如發生故障或錯誤，而係由承包商施工不良所引起時，承包商應負責查修，使試車可達正常操控為止，並配合分段列表記錄數據比對。

本章結束