B3板熱減壓閥及高層板片墊圈維修規格規範

- 設備廠牌：本院熱水機房板式熱交換器廠牌為Spirax Sarco，本案投標廠商需先至現場確認法蘭及管配件規格。

- 減壓閥規格：

- 公稱口徑：DN40 (40mm)

- 設定範圍：1.5–8.4 barg

- 一次側壓力：10 barg

- 二次側壓力：3 barg ±3%

- 最大蒸氣通過量：1600kg/hr

- 蒸氣安全釋壓閥規格

- 入口口徑：DN40 (40mm)，PN25

- 出口口徑：DN65 (65mm)，PN16

- 設定壓力：4kgf/cm2±3%

- 最大調整壓力：10kgf/cm2

- 材質與構造應符合CNS 9969或同等以上標準；並於閥體銘板標示設定壓力、額定閥徑、噴出量等資訊。

- 墊片/墊圈維修材料材質

【現場設備編號：MC-EH-2】

高樓層板式熱交換器所使用之墊圈、墊片，材質具耐高溫、耐蒸氣與耐壓性能。

- 文件及紀錄要求

維修廠商需提供材料安裝前、中、後之相片。

- 維修允收標準

- 維修完成後進行壓力測試：採水壓測試或依設計者指定之安全試壓方法，試壓值為設計最高工作壓力×1.5，並維持30分鐘，觀察無滲漏或壓力無大幅下降。

- 減壓閥與安全閥設定值應符合「鍋爐及壓力容器安全規則」及相關 CNS 規範；安全閥吹洩壓力須低於系統最高使用壓力且符合法規要求。

- 驗收項目包含：外觀無明顯漏氣、接合面無滲水、功能測試（減壓閥能穩定維持二次側壓力於設定值範圍）、安全閥動作正常且符合設定。

- 維修完成並經驗收合格後，自次月1日起計算，對於非人為因素造成之故障，提供1年保固服務；於保固期間內，廠商應負責免費修復或更換。

B3熱水機房設備位置圖：