消防排風機避震底座彈簧式避震器更新施工規範

一、應於日間天候良好、地面乾燥狀況下進行更換作業。

二、更換前請確認避震器型號規格是否相容，並核對基礎螺栓固定孔與安裝位置預埋基礎螺栓位置無誤後方可進行更換。

三、應使用原廠建議工具，避免造成設備、人員傷害。如：符合使用口徑之開口板手、爪式千斤頂、安裝防護調整裝置及個人防護具…等。

四、除避震器原廠安裝說明書明定作業方式外，安裝作業依下列程序進行：

(一)避震器放妥後，再將定位鉚釘移除，固定螺栓裝上但不鎖緊。

(二)以臨時木台固定高度。

(三)安裝後應進行高度調整，未完成調整前避免先將避震器之壓墊取出。

(四)同一風機避震器全部更新後，於彈簧受力時進行調整至受力平衡，壓墊即可取出並取下臨時木台。

(五)風機穩定後檢測彈簧下壓量，確保能正常荷重運作。

(六)所有固定螺栓與設備檢查確認完全鎖緊。

五、設置位置及數量如下：

| 一 | JA-180-MSS(SUS) | 8只 | 丙梯R1F*1丙梯R2F*1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 二 | JA-250-MSS(SUS) | 8只 | 甲梯R2F*1丙梯R1F*1 |
| 三 | JAC-1350(SUS) | 12只 | 甲梯R2F*1乙梯R1F*1丙梯06F*1 |