監控系統新增及搬移工程

一、產品規格說明:
(1) 2百萬畫素網路攝影機:
1.CMOS:1/3” 1920*1080 或以上。
2.鏡頭：需為手動變焦鏡頭，2.8mm-12mm或更廣且倍率更高。
3.解析度：1920*1080P @15fps或以上
4.須具備POE網路供電。
[bookmark: _GoBack]5.須具備機械式IR Cut
6.需內建IR紅外線投射器，投射距離至少為20公尺。
7.需可支援MH.264及M-JPEG雙壓縮格式。
8.須具備至少1組乾接點訊號輸入。
9.支援雙向語音傳輸。
10.需為金屬材質。
   (二)數量:新增4支，既有攝影機移位2支。
   (三)安裝及移位位置依照院方指定。
   (四)監視鏡頭須連線至B1中控室錄影主機。

 二、電氣裝置應符合屋內線路裝置規定
     (一)導線
   1.電線及電纜材料採600V聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜符合【CNS 679 C2012】【CNS 3301   
     C2058】規定。
   2.單電線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【 IEC】規定。
   3.電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小等。
     (二)導線管
   1.導線管採【薄鋼導線管】【厚鋼導線管】【無螺牙導線管】。
   2.可撓金屬管應使用於連結馬達及其他有振動或移動設備長度不可超過1500mm，連結需有專
    用管件及護套。
   3.明管配置需有吊架支撐配件並可調整高度防止變形，導線管支撐吊桿直經最小10mm，導線管
    直徑70mm以上吊桿直經最小12mm,穿越過梁柱需採門型吊架支撐。
   4.線路連接需在接線盒及配電盤。
   5.管路摻穿防火區劃及隔間牆需施作防火填塞。
 三、其他
     (一).施工規範未註明者,依院內原建置規範辦理及符合電工法規。
     (二)監視鏡頭保固一年。 

