1F兒少中心監視器規格及規範

設備規格：

一、WIFI 5M紅外線攝影鏡頭3支。

二、8P監控主機(含8TB硬碟)。

三、無限網路基地台AP 1組 。

四、感應燈1組

五、語音告知器1組。

六、8P POE Switch 1組。

施工規範：

- 攝影鏡頭、監視主機、感應燈、語音告知器、AP依照院方指定位置安裝。

- 電氣裝置符合屋內線路裝置規定

(一)導線

1.電線及電纜材料採600V聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜符合【CNS 679 C2012】【CNS 3301C2058】規定。

2.控制線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【 IEC】規定。

3.電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小等。

(二)導線管

1.導線管採【薄鋼導線管】【厚鋼導線管】【無螺牙導線管】

2.可撓金屬管應使用於連結馬達及其他有振動或移動設備長度不可超過1500mm，連

結需有專用管件及護套。

3.明管配置需有吊架支撐配件並可調整高度防止變形，導線管支撐吊桿直經最小

10mm，導線管直徑70mm以上吊桿直經最小12mm,穿越過梁柱需採門型吊架支

撐。

4.線路連接需在接線盒及配電盤。

5.管路摻穿防火區劃及隔間牆需施作防火填塞。

- 其他

- 施工規範未註明者,依院內原建置規範辦理及符合電工法規。

- 產品非來自中國大陸品牌。

四、 驗收

1.設備保固一年。

2.系統操作教育訓練。

3.影像顯示需清晰穩定。