中央供應室空調優化工程施工規範
制訂單位:總務室工務組
1. 承包商於領標前，應先行至現場辦理會勘，並填具會勘紀錄表(如附件一)置放於投標文件內經甲方確認後，始符合投標資格。
2. 須配合本院綠色採購政策，本案應優先選用節能及環保產品，包含具綠建材標章、省水/節能標章及再生與循環產品等，請於投標時，針對符合上述規範之品項進行標註並檢附產品於有效期限內之證明文件資訊，以供審查。
3. 施工時間：以平日施工為原則；如需於夜間或假日施工，應事先(三工作天前)填寫工程聯絡單，經甲方核准後始得施作。
4. 施工前需向本院職安室辦理施工申請。
5. 應於工程開始作業之前，依照設計圖及工程業管單位之指示裝設圍籬。應不妨害現場人員及病患之安全與方便。施工圍籬之維護方式應能防止非授權人員進入施工場所，任何損壞應即刻修復。
6. 材料進出請配合醫院規定動線及電梯，並提供適當保護措施，避免搬運材料或工具時造成碰撞、損傷或污漬，施工時若造成原有設施損壞，承包商應負責以相同材質修復，所須費用由承包商負擔。
7. 搬入作業區之材料、製品及工具，承包廠商需自行負責保管。
8. 承包商不得將材料傾入下水道，或允許他人從事類似行為，以免造成妨害或損害。工地內或受本工程影響之污水及下水道管線，應隨時保持潔淨暢通。
9. 施工前承包商應派員至現場確認，並與院方做好協調工作；施工中請常駐工地主任監造並與本院工務單位保持密切聯繫俾使工程順利。
10. 本工程採責任施工制，承包廠商應完全掌握全盤內容，並應遵照本設計之所有內容與要求確實施作，不得擅自變更或修改任何內容。
11. 施工過程受本院承攬商作業違反安全衛生罰款標準內容約束，請遵守相關規定。
12. 為保持施工品質及施工效率，承包商應維持工地之清潔、整齊與衛生。任何本工程暫時不需使用之施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整齊，環境若汙染，經通知後需24小時內清潔完成，當日發生之廢料請廠商於收工前完成處理。
13. 承包商需於驗收時提供竣工圖，份數依照驗收單位要求。
14. 施工中噪音及氣味(如裁切、鎖固、膠合、上色等)需先行告知，若可能嚴重干擾至周邊單位或病患，請承包商依需求先行停工或提供相關防護設備(如耳塞、抽風排氣扇等)供受影響範圍使用。使用切割機、砂輪機、研磨機等加工機具應設置安全防護設施或申請適當施工區域進行，動火作業時應自備滅火器及防火毯進行防護，恐造成院內消防(如偵煙器)作動之行為或揚塵工項，應於施工前應依程序申請施工區域消防系統迴路隔離或暫停，並由消防設備維護廠商執行操作及監控。施工期間應採取適當防護措施避免粉塵或施工影響造成誤報，但不得任意遮蔽或拆除消防偵測設備。如確有必要進行暫時性防護，應經業主及消防管理單位核准後實施，並應有替代監控措施。施工完成後應立即恢復系統並進行功能測試，確認警報、連動及監控功能正常。
15. 為避免本案重要設備及儀器受損造成嚴重損失，上方所涵蓋之範圍不宜有進排水管經過，施工前承包商應派員至現場確認，並於本案施作時將現有相牴觸之管路進行修改移位或其他防護措施。
16. 施工規範未註明者，依院內原建置規範辦理。

空調工程
一、通則
(一)圖示之管線為佈局之概念，其正確之位置、距離及高度須依施工大樣圖配合現場之實際施作。承包商有責任與建築及其他相關工程承商相互配合，決定建築物留孔之位置，尺寸、孔線、管線位置與高度、機器基礎等，任何配合不當而增加工程費時，概由承包商負擔。
(二)工程範圍
承包商應負責為完成本工程所需之一切人工、設備、材料、工具、交通、測試儀器、施工設施、臨時水電、協調配合作業、施工計劃、施工大樣圖及竣工圖等費用。
(三)施存於現場或裝配後之器材及設備應妥善防護以免遭受汙損、風雨或盜竊等損害。管路系統其暴露之開口均須暫時以PVC布封蓋，管路及設備連接前應再清理含必要之擦拭。
(四)相關工程施工前應妥善協商，安排適當施工時程以避免衝突阻擾為原則，如開口之大小，位置及吊架邊緣等施作程序應由上再下由裡再外執行。
(五)相關工程應遵守最佳交接程序，安裝設備時應配合建物基線並提供安全堅固永久性之基座或支架並避免震動噪音傳遞。
(六)貫穿牆壁、地板及隔間之管路應裝置鍍鋅鐵皮套管，承包商負責協商套管、預埋件及固定架之位置，如因預留不當比需整修補強時，其工料費由承包商負責含收邊框及防火填塞。
(七)套管或管路或管路保溫體間之間隙均為1/4”，並以防火性材料充填各處空間再加收邊框封蓋。
(八)外露完工未驗收之管路應加護蓋，並排管另需加跨越管橋。
(九)裝配設備至所提供的空間，並預留維修及保養時所必要之空間及通路。
二、風管
(一)範圍
1.低壓風管
2.中壓及高壓風管
3.風管清理
(二)品質
1.風管製作符合SMACNA標準。
2.鐵皮規格符合ASTM或CNS標準。
(三)定義
風管尺寸:內部淨尺寸;內保溫風管為內保溫內側之淨尺寸。
1.檢送施工圖及產品資料。
2.低壓、中壓及高壓施工前，應將風管配件之使用鐵皮規格、尺寸、銲接及圖形標示清楚。
3.檢送廠內製作之中壓或高壓風管配件之標準樣品。
(四)材料
1.風管鐵皮：除非特別註明,否則使用ASTM A653 Z275或          CNS 1244 Z27鍍鋅鐵皮。
2.保溫撓性軟管:應採用撓性風管，其外層以聚酯纖維棉作為保溫材料，並均勻纏繞，外覆雙向加強鋁箔護層，以確保良好之保溫性能與氣密性。。
3.固定件：使用拉釘、螺栓或鐵皮螺釘，其材料相同於風管材質。
4.密封劑：不硬化、防水之材質，且能與密封之材質相互黏合，單獨以液狀使用或再包以膠帶或使用強力黏膠。
5.吊桿：鍍鋅鐵桿兩端具有螺紋或僅一端有螺紋或整支都有螺紋。
6.本章所提之鍍鋅皆指熱浸鍍鋅。
(五)所有風管皆須作氣密處理
A.螺旋風管外保溫12吋
B.圓型管法蘭，須鍍鋅鐵皮製，機械成型之圓型法蘭。
C.螺旋圓形風管需完全以機械製作，螺旋間距不得大於 12 公分，如採用加強型則在螺旋與螺旋間距需有 3 道加強槽，其製作厚度皆應參照 SMACNA 標準。
    (六)風門
手動風量控制風門(VD)：所有的風管皆須提供風量控制風門,須有終端裝置來平衡風量。風門可選擇蝶型或八字型(Opposed Blade Type)。
三、空調出風口
(一) 本空間應新增三處送風口及三處回風口（採格柵式風口），送風口與回風口應保持適當距離，避免形成短循環（Short Circuit），以確保空氣循環均勻及冷房效果。
(二) 送、回風管應由本院既有中央空調系統之送、回風主管開孔銜接。開孔處應加裝12吋鍍鋅鋼板單邊法蘭接頭（或依設計圖說尺寸辦理），接合處應以耐候型矽利康或風管專用密封膠密封，並以螺絲固定，確保接合牢固，不得有可見漏風、鬆脫或其他影響系統運轉之情形。
(三) 風管與風口連接之保溫可撓式風管，應採耐燃等級產品，構造應包含內層鋁箔、聚酯纖維保溫層及螺旋鋼絲補強。與風管及風口連接處應以金屬束環（風管束帶）固定，並以鋁箔膠帶密封，確保接合處之氣密性及保溫完整性，保溫層不得中斷或破損。
(四) 保溫可撓式風管施工時應保持平順，不得過度彎曲、壓縮、扭曲或下垂；如因現有管路或建築結構限制需局部變形時，其有效截面積減少不得超過原設計截面積之10%，以維持設計風量及降低風阻。
四、排氣風口
一、不鏽鋼排氣口
(一) 排氣口應採 SUS 304 不鏽鋼製造，板厚不得小於1.0 mm；如設置於高腐蝕環境，應採 SUS 316 或經甲方認可之同等品。
(二) 排氣口型式採固定式格柵型（Grille）或蛋格式（Egg Crate），尺寸應符合設計圖說或與既有規格尺寸相符，表面應平整，不得有變形、刮傷、裂痕或鏽蝕。
(三) 排氣口安裝完成後，應與風管密合銜接，不得有漏風、鬆動或明顯縫隙，必要時應以中性矽利康或風管專用密封材料封邊處理，固定方式應採不鏽鋼螺絲固定。
二、排氣風管
(一) 排氣風管應用尼龍纖維布風管，應採耐燃等級產品，材質應具抗拉強度、耐磨耗及防潮性能，並符合UL、NFPA或其他經甲方認可之相關標準。
(二) 風管材質應為高強度纖維布，表面應具防霉、防潮及抗菌性能，並適用於空調及通風系統使用。 
[bookmark: _GoBack](三) 風管接頭應採用鍍鋅鋼板法蘭接頭，接合處應妥善密封固定，確保系統氣密性，不得有漏風情形。 
(四) 施工完成後應確認風管張力均勻，不得有皺摺、凹陷或阻礙氣流之情形。 
(五) 風管應依設計風量及靜壓需求選用，並提供原廠型錄、性能資料及防火測試證明。
(六) 風管施工時應保持平順，不得過度彎曲、壓縮、扭曲或下垂；如因現場管線或建築結構限制需局部變形時，其有效截面積減少不得超過原設計截面積之10%。
五、施工及驗收
(一) 出風口、回風口、排氣口及風管安裝完成後，應與既有系統完整銜接，所有接縫應密封，不得有漏風或鬆脫情形。
(二) 驗收時應檢附產品型錄、材質證明、施工照片及相關測試資料供甲方查驗。
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