4樓社工室辦公空間調整裝修工程 施工規範
制訂單位:總務室工務組
壹、書面資料及規範如下：
1、 施工時間需考量不影響院內正常運作，如非平日(夜間及假日)施工需事前通知並獲同意。
2、 接獲本院採購組訂購單後需於15個日曆天內向本院職業安全衛生室辦理施工申請，全部工程應在通知開工日起30個日曆天內完工，施工人員應身著院內施工背心(開工前可先至RF機電辦公室壓證借用)，施工過程受本院承攬商作業違反安全衛生罰款標準內容約束。
3、 工程保險:承攬廠商及其人員依中華民國法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費(包含營造綜合保險、第三人意外責任險、雇主意外責任險等)，保險單或保險契約規定之不保事項，其風險及可能之賠償由乙方負擔。
4、 完工後應檢附相關綠建材證明書及材料證明書。
5、 除契約圖說上註明或經核可之施工區域外，承包商不得私自使用其他區域放置材料或進行加工，材料放置及施工中應不妨害現場人員及病患之安全與方便，需設置工程告示牌及標誌牌防止非授權人員進入施工場所，搬入作業區之材料、製品及工具，承包廠商需自行負責保管。
6、 施工前承包商應派員至現場確認所有施作工項及細節，並與院方做好協調工作；施工中請常駐工地主任監造並與本院工務單位保持密切聯繫俾使工程順利。
7、 材料進出請配合醫院規定動線及電梯，並提供適當保護措施，避免搬運材料或工具時造成碰撞、損傷或污漬，施工時若造成原有設施損壞，承包商應負責以相同材質修復，所須費用由承包商負擔。
8、 施工中噪音及氣味(如裁切、鎖固、膠合、上色等)需先行告知，若可能嚴重干擾至周邊單位或病患，請承包商依需求先行停工或提供相關防護設備(如耳塞、抽風排氣扇等)供受影響範圍使用。
9、 使用切割機、砂輪機、研磨機等加工機具應設置安全防護設施或申請適當施工區域進行，動火作業時應自備滅火器及防火毯進行防護，恐造成院內消防(如偵煙器)作動之行為或揚塵工項，應於施工前申請該區範圍內設備禁能並將偵煙設備進行包覆。
10、 為保持施工品質及施工效率，承包商應維持工地之清潔、整齊與衛生。任何本工程暫時不需使用之臨時工程、施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整齊，環境若汙染，經通知後需24小時內清潔完成，當日發生之廢料請廠商於收工前完成處理，不可滯留醫院。
11、 承包商不得將材料傾入下水道，或允許他人從事類似行為，以免影響排水暢通或損壞下水道或對人員、財產造成妨害或損害。工地內或受本工程影響之污水及下水道管線，應隨時保持潔淨暢通。
12、 施作材料及顏色按設計圖所示，施工前請送樣品予請購單位及業管單位確認，其固定及接合方式須考量各材料之特性，完成後應符合實際需求。
13、 塗料使用應選購符合中華民國國家標準的產品，並於良好通風處使用。
14、 本工程採責任施工制，承包廠商應完全掌握全盤內容，並應遵照本工程設計之所有內容與要求確實施作，不得擅自變更或修改任何內容，交付內容須與設計及功能需求一致。 
15、 本案投標廠商需先至現場會勘，施工規範未註明者，依院內原建置規範辦理，如未有設置依循則以建築技術規則辦理。 
貳、規格說明如下：
一、櫃體工程：
(1) 新增木櫃材質：
櫃體為柳安木心板甲醛含量等級為F2內，防潮等級V100或更佳，面貼美耐板，收邊為美耐板或熱壓ABS，固定方式可為氣動釘槍或木螺絲鎖固。檯面板為木心板面貼4分人造石,顏色及品牌樣式請註明於標單內。
(2) 新增木櫃材質：
櫃體為塑合板甲醛含量等級應為E1或更佳，防潮等級V100或更佳，面貼美耐板,收邊為美耐板或熱壓ABS,固定方式為KD組合式或其他可牢固固定方式，檯面板為塑合板或木心板面貼4分人造石(顏色及品牌樣式請註明)。檢查現場安裝尺度、牆面吊掛補強位置及其他影響櫥櫃安裝之工作等是否已完成。
(3) 鎖及五金：採用不銹鋼製鎖組及附回歸緩衝裝置。
(4) 人造石：使用厚度12mm以上(含)人造石並進行無縫拼接加工處理，表面應光潔，色粒均勻，板材實體整體均一，無裂痕、破損缺角、汙損等缺點。
(5) 安裝完成之櫥櫃表面若有污損，應予清潔復原。
二、牆面工程
(1) RC牆段以9mm矽酸鈣板或12mm防火石膏板，輕隔間覆板處理，配電、網路、消防等管線需先預埋，以避免明管配置。
(2) 塗裝修補包括打底、填縫、披土等附屬工作。
(3) 油漆材料其品質須符合CNS之相關規定，色號與既有油漆顏色相同。
(4) OA高隔屏應確實組裝、加固，並不得有明顯粗糙紋路或施工痕跡。
三、天花板工程
(1) 天花板材質為矽酸鈣板60×60cm±5%規格，搭配鋁合金明架系統，高度整體水平對齊，與現有消防排煙閘門為基準。
(2) LED平板燈60×60cm±5%，需取得節能標章，依CNS 12112提供足夠照度 ≥ 500 lux，可就近調整現有平板燈具位置以滿足照度要求。
四、電力與弱電工程
(1) [bookmark: _GoBack]每個新增座位(共3處)配置2組2孔110V插座，每處皆有電話及網路插孔；主管辦公桌配合活動隔間遷移後電源插座、電話孔(線)及網路孔(線)，均維持原數量設置。
(2) 電力設備之供電施工應符合屋內線路裝置規則及屋外供電線路裝置則、建築技術規則（CBC）、各類場所消防安全設備設置標準、NF、NEC、ANSI C2及相關規定。
(3) 消防系統依照消防設計圖說安裝圖控設備，並連接至消防中控，施工須符合消防安全規定。
(4) 電信、網路線管線：
1. 配線管道分為垂直幹管和水平配管兩種。鍍鋅鋼管或不銹鋼管其規格應符合CNS規定。 
2. 如採用纜架式，其上下每隔30-50㎝應設置水平支架。 
3. 水平垂直配管設計一律採用管徑20㎜（3/4吋）以上之配管。 
4. 電話線路出口線徑0.5mm 4P以上PE-PVC麥拉鋁箔。 
5. 網路線線材須使用 CAT.6 以上，UTP 線材。
(5) 電氣裝置符合屋內線路裝置規定如下：
1. 電線及電纜材料採600V聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜符合【CNS 679 C2012】【CNS 3301 C2058】規定。
2. 單芯電線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【 IEC】規定。
3. 電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小等。
4. 導線管採【薄鋼導線管】【厚鋼導線管】【無螺牙導線管】。
5. 可撓金屬管應使用於設備長度不可超過1500mm，連結需有專用管件及護套。
6. 導管、電纜架、匯流排、盤箱及設備需使用“U”型槽鐵或錨碇螺栓，並以適當的夾具或螺栓支撐及固定，導線管支撐吊桿直經最小10mm，導線管直徑70mm以上吊桿直經最小12mm,穿越過梁柱需採門型吊架支撐。
7. 穿過樓板及牆壁、天花板、隔牆之導管、電纜架及匯流排系統應加裝防火材料之隔屏隔絕之，密封材料應有相同防火等級並不得放出有毒及有腐蝕性煙霧。
8. 線路連接需在接線盒及配電盤。
9. 穿過樓板及牆壁、天花板、隔牆之導管、電纜架及匯流排系統應加裝防火材料之隔屏隔絕之，密封材料應有相同防火等級並不得放出有毒及有腐蝕性煙霧。
10. 插座電源線路採5.5mm2導線+接地線2.0mm。
11. 一般電源插座用白色,緊急迴路用紅色，UP迴路用棕色覆蓋板。
12. 容量125V 15A以上，依CNS標準設置不同電壓使用不同形式，雙聯附接地極插座。
13. 本案插座新增9組，須增加迴路2組，需有迴路標示及電壓標示。
五、自驗收合格次月1日起保固一年，在保固期間內如因瑕疵或施工不良而故障或損壞，廠商應即免費修復或更換新品。
