[bookmark: _GoBack]15樓健檢中心X光室及骨密檢查室改設
90度自動門機招標規範
1、 自動門控制器SW-5*2組
1. 馬達：DC24V 120W±10W直流馬達
2. 門扇重量：最大值400kg/1500mm最小值50kg/600mm
3. 控制器：微電腦化處理器
4. 電源電壓：AV100V〜240V
5. 環境溫度：-20℃〜+50℃
6. 開啟速度：3秒〜15秒/90˚
7. 首推開啟力量：2.5-3KG
2、 PG近接接開關PBT-09/IRA *4組
1. 外觀材質：鋅合金面板與 PC 塑鋼感應器（防火抗 UV）。
2. 防水等級：前段具備 IP65 防水防塵保護。
3. 感應距離：約 3 至 15 公分可調（依反射物略有差異）。
4. 輸出時間：可調式開門觸發時間約 1 至 12 秒。
5. 狀態指示燈：待機或通電時亮紅燈，感應觸發時轉為藍燈。
6. 抗干擾技術：內建微電腦紅外線編碼控制晶片
3、 RAT紅外線SRE-301/AC100防夾安全光線*4組
1. 檢知距離：2.7 公尺內
2. 使用電源：AC100~240V（高壓型）或 DC12~24V
3. 角度調整：5° ~ 24° 螺旋式微調
4. 抗干擾能力：可防禦太陽光、日光燈、螢光燈閃爍及電磁波雜訊
5. 動作保持時間：1 ~ 5 秒可調
4、 五、保固壹年以上
5、 六、其他需求
以現有門片加裝自動門機及設備，電源由院方指定電源位置，由廠商配置負責配置電源。
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