消防安全設備檢修申報招標規範與規格

一、作業規範：

1.作業項目應含括院區內依照「各類場所消防安全設備設置標準」所列出之消防安全設備設備。

2.廠商應聘有取得中央主管機關核發之消防設備師或消防設備士資格，證書在有效期內，且不得有撤銷、廢止情形。

3.執行內容不得違反「消防安全設備及必要檢修項目檢修基準」。

4.無不實申報紀錄切結書。

5.廠商應聘有勞動部或相關機構核發之職業安全衛生人員資格(管理師、管理員、各級業務主管任一資格)，並在回訓效期內。

二、須具備下列場所實績經驗：

1.近六年內檢修使用R型火警受信總機且高度在五十公尺以上或樓層在十六層以上，及鹵化烴滅火設備、二氧化碳滅火設備之甲類場所辦理檢修申報實績證明。

2.近六年內至少三家區域以上醫院(含本院)辦理檢修申報，且至少一家醫院樓高超過五十公尺。

3.檢修作業由消防設備師或消防設備士親自執行。

4.檢修氣體滅火系統時，得標廠商之職業安全衛生人員須全程陪同，確保現場工作人員安全。

5.須由熟悉NOTIFIRE火警總機及HONEYWELL廣播主機操作，於中控室察看總機顯示訊息並聯繫現場測試人員。

二、承包商應檢附下列資格文件：

1.承包商納稅之證明：如營業稅或所得稅。其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。承包商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函及申領統一發票購票證相關文件代之。

2.承包商信用之證明：如票據交換機構於截止投標日之前半年內所出具之非拒絕往來戶或票據交換機構於截止投標日前之前半年內所出具之最近一年內無退票紀錄證明、會計師簽證之財務報表或金融機構或徵信機構出具之信用證明等（查覆單經塗改或無查覆單位及經辦員蓋章者無效）。

3.承包商具有近六年內實績證明(例如結算驗收証明書或經法院公證之證明文件)。投標須附標案合約編號、客戶名稱、聯絡電話、聯絡人，以利本院確認審核。
(1)R型火警受信總機且高度在五十公尺以上或樓層在十六層以上，及鹵化烴滅火設備、二氧化碳滅火設備之甲類場所辦理檢修申報。
(2)至少三家區域以上醫院(含本院)辦理檢修申報。

三、具備執行檢修業務必要設備及器具：

水壓表(比托計)、轉速計、風速計、糖度計、比重計、噪音計、光電管照度計、絕緣電阻計、項序計、扭力扳手、消防水帶耐水壓試驗機、鋼瓶秤。

四、驗收方式：

1.檢修完成消防設備，應附加檢修完成標示。

2.提供完整檢修申報書一式二份及電子檔一份。

2.檢修申報書於規定期限內完成申報，並配合接受主管機關複查。

3.完成改善計畫，複查如有不合格時，應協助至完成改善及複查。

五、保固：無