# 中央供應室排氣工程改善案 — 施工規格規範

## 一、工程名稱

中央供應室排氣工程改善案

## 二、工程範圍

本工程主要施工項目如下：

- 新增或更換排氣風管（不鏽鋼螺旋風管 8" 及相關另件）。

- 新增尼龍伸縮軟管 8"。

- 安裝鋁製風口及風箱。

- 天花板開孔、天花板拆復與矽酸鈣板封補。

- 新增或調整吊架支撐系統。

- 施工時所需防護、清潔、運雜費等相關作業。

# 三、材料及設備規範

## （一）風管材料

- 不鏽鋼螺旋風管（8"）

  - 材質：SUS 304 或同等級以上不鏽鋼。

  - 厚度：0.6 mm 以上。

  - 管身應為螺旋咬合成型，接縫緊密、無毛邊。

- 不鏽鋼管件

  - 包含彎頭、三通、變徑、端蓋等。

  - 材質同風管，SUS 304。

  - 彎曲角度與尺寸須符合現場需求，不得有破裂變形。

- 尼龍伸縮軟管（8"）

  - 材質：尼龍纖維，具阻燃、耐高溫（80°C 以上）及耐磨特性。

  - 接口須以不鏽鋼箍環固定，密合無洩漏。

# （二）風口及風箱

- 鋁製風口

  - 材質：鋁合金；表面陽極處理或烤漆。

  - 百葉片可調整角度，風量均勻。

- 風箱（Plenum Box）

  - 材質：鍍鋅鋼板或不鏽鋼板，厚度 1.0 mm 以上。

  - 內部可依需求貼附 25 mm NBR 保溫。

# （三）吊架與固定材料

- 吊架材料含：鍍鋅角鐵、吊桿、U 型吊架、抗震吊架（如需要）。

- 風管與吊架接點須以橡膠墊隔震。

- 固定材料為船型螺帽。

四、施工方式與要求

## （一）現場施工

- 施工前應與院方確認動線，避免影響醫療作業。

- 施工區域需完整防塵、防護，避免異物落入器械清洗／包裝區。

- 拆修天花板時須防止粉塵落入設備區域。

- 風管接合處應以矽利康或密封膠封漏。

## （二）天花開孔及修復

- 暗架天花需依風口尺寸開孔並加裝鋁框或鐵框。

- 施工後須將天花板復原，破損處以矽酸鈣板補片修補、批土並整平。

- 顏色需接近原天花板色系。

## （三）安裝與定位

- 風口安裝須水平垂直，外觀整齊美觀。

- 軟管須固定，避免下垂阻塞。

# 五、完工驗收標準

- 所有風管連接處不得漏風。

- 風口出風方向、風量調整正常。

- 天花板修復無明顯色差、無破損。

- 施工區域完成清潔，無粉塵殘留。

- 提供完工照片及隱蔽工程照片。

# 六、安全與衛生規定

- 施工期間需使用防塵養生膠帶、防塵帆布、隔離板等避免污染醫療區域。

- 進入中央供應室需依院方作業流程著裝及消毒。

- 用電、用火作業須提前申請。

- 所有施工人員需佩戴 PPE（安全帽、口罩、手套、鞋套、防護衣）。

# 七、其他費用與責任

- 施工所需工具、五金材料、運雜費均由承包廠商負責。

- 工程保固期至少一年（包含風管漏風、風口鬆脫、天花板修補）。

- 施工期間須配合院方安檢、噪音管理及作業時間安排。