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制訂單位:總務室工務組
1. 承包商於領標前，應先行至現場辦理會勘，並填具會勘紀錄表(如附件一)置放於投標文件內經甲方確認後，始符合投標資格。
2. 須配合本院綠色採購政策，本案應優先選用節能及環保產品，包含具綠建材標章、省水/節能標章及再生與循環產品等，請於投標時，針對符合上述規範之品項進行標註並檢附產品於有效期限內之證明文件資訊，以供審查。
3. 施工時間：以平日施工為原則；如需於夜間或假日施工，應事先(三工作天前)填寫工程聯絡單，經甲方核准後始得施作。
4. 施工前需向本院職安室辦理施工申請。
5. 應於工程開始作業之前，依照設計圖及工程業管單位之指示裝設圍籬。應不妨害現場人員及病患之安全與方便。施工圍籬之維護方式應能防止非授權人員進入施工場所，任何損壞應即刻修復。
6. 材料進出請配合醫院規定動線及電梯，並提供適當保護措施，避免搬運材料或工具時造成碰撞、損傷或污漬，施工時若造成原有設施損壞，承包商應負責以相同材質修復，所須費用由承包商負擔。
7. 搬入作業區之材料、製品及工具，承包廠商需自行負責保管。
8. 承包商不得將材料傾入下水道，或允許他人從事類似行為，以免造成妨害或損害。工地內或受本工程影響之污水及下水道管線，應隨時保持潔淨暢通。
9. 施工前承包商應派員至現場確認，並與院方做好協調工作；施工中請常駐工地主任監造並與本院工務單位保持密切聯繫俾使工程順利。
10. 本工程採責任施工制，承包廠商應完全掌握全盤內容，並應遵照本設計之所有內容與要求確實施作，不得擅自變更或修改任何內容。
11. 施工過程受本院承攬商作業違反安全衛生罰款標準內容約束，請遵守相關規定。
12. 為保持施工品質及施工效率，承包商應維持工地之清潔、整齊與衛生。任何本工程暫時不需使用之施工機具、材料或其他物品應於工地內存放整齊，環境若汙染，經通知後需24小時內清潔完成，當日發生之廢料請廠商於收工前完成處理。
13. 承包商需於驗收時提供竣工圖，份數依照驗收單位要求。
14. 施工中噪音及氣味(如裁切、鎖固、膠合、上色等)需先行告知，若可能嚴重干擾至周邊單位或病患，請承包商依需求先行停工或提供相關防護設備(如耳塞、抽風排氣扇等)供受影響範圍使用。使用切割機、砂輪機、研磨機等加工機具應設置安全防護設施或申請適當施工區域進行，動火作業時應自備滅火器及防火毯進行防護，恐造成院內消防(如偵煙器)作動之行為或揚塵工項，應於施工前應依程序申請施工區域消防系統迴路隔離或暫停，並由消防設備維護廠商執行操作及監控。施工期間應採取適當防護措施避免粉塵或施工影響造成誤報，但不得任意遮蔽或拆除消防偵測設備。如確有必要進行暫時性防護，應經業主及消防管理單位核准後實施，並應有替代監控措施。施工完成後應立即恢復系統並進行功能測試，確認警報、連動及監控功能正常。
15. 為避免本案重要設備及儀器受損造成嚴重損失，上方所涵蓋之範圍不宜有進排水管經過，施工前承包商應派員至現場確認，並於本案施作時將現有相牴觸之管路進行修改移位或其他防護措施。
16. 施工規範未註明者，依院內原建置規範辦理。

水電工程
一、電氣裝置符合屋內線路裝置規定
(一)導線
1.本工程導線均應使用銅導體，除另有註明者外，規定如下：
A.低壓幹線、動力迴路：600V級XLPE絕緣PVC被覆電力電纜（簡稱XLPE電纜）。
B.插座迴路：600V級PVC絕緣導線。
C.接地線迴路：600V級綠色PVC絕緣導線。
2.所有插座迴路之導線未註明管徑及線數者，均使用2條5.5mm²導線+接地線為2.0mm²穿於導線管內。電線及電纜材料採600V聚氯乙烯被覆電力用電線及電纜符合【CNS 679 C2012】【CNS 3301 C2058】規定。
3.單芯電線符合【CNS 1364 C2030】【ATSM B8】【IEC】規定。
4.電線或電纜其外被覆清楚標明製造廠之名稱、日期、電壓等級、導體大小等。
(二)導線管
1.導線管採【薄鋼導線管】【厚鋼導線管】【無螺牙導線管】。
2.可撓金屬管長度不可超過1.5m，連結需有專用管件及護套。
3.所有明管佈設之管群支持吊架間隔，除另有註明者外，均不得大於1.6m，遇轉彎處應於彎管兩短各加設一處，導線管支撐吊桿直經最小10mm，導線管直徑70mm以上吊桿直經最小12mm,穿越過梁柱需採門型吊架支撐。
4.敷設明管時，除可撓性導線管每隔1m處及每個彎曲處應裝置護鐵管固定外，其他導線管可每隔1.5m處裝置鐵管或其他適當鉤架支持之，原則上明管需靠牆面敷設，平行或垂直於柱或梁，整體需保持整齊美觀。
5.線路連接需在接線盒及配電盤內。
6.管路摻穿防火區劃及隔間牆需施作防火填塞。
(三)開關：
1.開關為無熔線式【附熱磁跳脫】【電磁式】【電子式】,符合【NFPA70-240-83】規定。
2.應配置2P 220V、15A（含）以上無熔絲斷路器（NFB），並符合CNS相關規定。
3.壁式開關
A.裝置本體：[金屬製品][附LED指示功能][埋入式or掛壁式]。
B.蓋板應採用304不銹鋼（AISI 304或同等標準）製成。
C.開關型式：單切或三路開關，(依現場控制需求)
D.額定電壓：[220V][60Hz]。
E.額定電流：[15A]。
F.需註明迴路標示使用開啟位置。
G.電源線路5.5mm²接地2.0mm²
(四)插座
1.採醫療等級UL認證，一般電源插座用白色,緊急迴路用紅色，UPS迴路用棕黑色，插座蓋板應採用不銹鋼（AISI 304）製成。
2.插座額定容量應為20A，並應符合CNS相關標準規定。不同額定電壓之插座，應採用不同形式（含極數、接地型式及插頭規格），以避免誤插使用。
3.插座設置於潮濕或易導電環境（如浴室、機房、地下室、清洗區等）時，應採用具漏電保護功能之插座，或其供電迴路應設置漏電斷路器（RCD/ELCB），並應符合CNS相關規定。
4.電源線路5.5mm²接地2.0mm²。
5.需有迴路標示及電壓標示。
6.電氣設備之設計、施工、檢驗及安裝，應符合《屋內線路裝置規則》及其他相關法令規定。
二、二次側電氣配管配線 
   (一)二次側電氣配結管線工程自分電盤(含)至本工程內之各項器具設備間，含接地線之配結管線均屬本工程。 
   (二)接地須使用與斷路器匹配規格之電線，並確實的固定於所有器具上。
   (三)線路、線管之配結須注意美觀，得排列整齊。除接地線以外都應懸掛固定於輕隔間之骨架上。 
   (四)分電盤內的各個斷路器(NFB)迴路都須加以註明使用目的。 
   (五)依結線圖之規定進行配線。
三、插入式單元(PLUG-IN)
如設計圖說提供斷路器插入式單元。每一插入式單元應與匯流排槽外殼固定，以防斷路器在ON的位置時，插入式單元插入或移出。且插入式單元外殼應在插頭與匯流排接觸前，先與匯流排外殼作確實接地連接。應提供一接地插頭以連接至匯流排槽之內部接地匯流排。每一單元應設置固定裝置，以避免斷路器在ON的位置時，箱門被打開，以及箱門打開時斷路器被意外的投入。須提供箱門關閉與解聯裝置位於OFF位置之掛鎖裝置並設置一懸掛裝置，以承載插入單元在與匯流排接觸前所產生之重量。
四、斷路器需符合下列要求
(一)開關應採無熔線斷路器（NFB），其跳脫型式應依設計圖說採電磁式或電子式。斷路器之啟斷容量（Icu）應不低於設計圖說所示之額定短路電流。
(二)無熔線斷路器應可於不影響其他回路正常運作之條件下進行更換。斷路器應具手撥式操作柄及快閉快斷（Free Trip）機構，於短路或過載時應能自動跳脫。其正面應清楚標示ON及OFF位置。
所有多極斷路器應具備同步開啟、閉合及跳脫功能。
(三)多極無熔線斷路器應為單一裝置，具單一操作桿，並具共同跳脫（Common Trip）功能。
(四)接線端子應為螺絲式接頭，並應符合導線規格及電流容量要求。
(五)分路斷路器應清楚標示額定電流（AT）及啟斷容量（kA），其額定電流應依負載設備之最大需求電流計算，啟斷容量應依系統短路電流選定，並應符合系統保護協調設計要求。


空調工程
一、通則
(一)圖示之管線為佈局之概念，其正確之位置、距離及高度須依施工大樣圖配合現場之實際施作。承包商有責任與建築及其他相關工程承商相互配合，決定建築物留孔之位置，尺寸、孔線、管線位置與高度、機器基礎等，任何配合不當而增加工程費時，概由承包商負擔。
(二)工程範圍
承包商應負責為完成本工程所需之一切人工、設備、材料、工具、交通、測試儀器、施工設施、臨時水電、協調配合作業、施工計劃、施工大樣圖及竣工圖等費用。
(三)施存於現場或裝配後之器材及設備應妥善防護以免遭受汙損、風雨或盜竊等損害。管路系統其暴露之開口均須暫時以PVC布封蓋，管路及設備連接前應再清理含必要之擦拭。
(四)相關工程施工前應妥善協商，安排適當施工時程以避免衝突阻擾為原則，如開口之大小，位置及吊架邊緣等施作程序應由上再下由裡再外執行。
(五)相關工程應遵守最佳交接程序，安裝設備時應配合建物基線並提供安全堅固永久性之基座或支架並避免震動噪音傳遞。
(六)貫穿牆壁、地板及隔間之管路應裝置鍍鋅鐵皮套管，承包商負責協商套管、預埋件及固定架之位置，如因預留不當比需整修補強時，其工料費由承包商負責含收邊框及防火填塞。
(七)套管或管路或管路保溫體間之間隙均為1/4”，並以防火性材料充填各處空間再加收邊框封蓋。
(八)外露完工未驗收之管路應加護蓋，並排管另需加跨越管橋。
(九)裝配設備至所提供的空間，並預留維修及保養時所必要之空間及通路。
二、風管
(一)範圍
1.低壓風管
2.中壓及高壓風管
3.風管清理
(二)品質
1.風管製作符合SMACNA標準。
2.鐵皮規格符合ASTM或CNS標準。
(三)定義
風管尺寸:內部淨尺寸;內保溫風管為內保溫內側之淨尺寸。
1.檢送施工圖及產品資料。
2.低壓、中壓及高壓施工前，應將風管配件之使用鐵皮規格、尺寸、銲接及圖形標示清楚。
3.檢送廠內製作之中壓或高壓風管配件之標準樣品。
(四)材料
1.風管鐵皮：除非特別註明,否則使用ASTM A653 Z275或          CNS 1244 Z27鍍鋅鐵皮。
2.保溫撓性軟管:應採用撓性風管，其外層以聚酯纖維棉作為保溫材料，並均勻纏繞，外覆雙向加強鋁箔護層，以確保良好之保溫性能與氣密性。。
3.固定件：使用拉釘、螺栓或鐵皮螺釘，其材料相同於風管材質。
4.密封劑：不硬化、防水之材質，且能與密封之材質相互黏合，單獨以液狀使用或再包以膠帶或使用強力黏膠。
5.吊桿：鍍鋅鐵桿兩端具有螺紋或僅一端有螺紋或整支都有螺紋。
6.本章所提之鍍鋅皆指熱浸鍍鋅。
(五)所有風管皆須作氣密處理
螺旋風管
A.圓型管法蘭，須鍍鋅鐵皮製，機械成型之圓型法蘭。
B.螺旋圓形風管需完全以機械製作，螺旋間距不得大於 12 公分，如採用加強型則在螺旋與螺旋間距需有 3 道加強槽，其製作厚度皆應參照 SMACNA 標準。
    (六)風門
手動風量控制風門(VD)：所有的風管皆須提供風量控制風門,須有終端裝置來平衡風量。風門可選擇蝶型或八字型(Opposed Blade Type)。
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