[bookmark: _GoBack]電力設備過電流保護電驛及UPS更換規範
1、 電流保護電驛*1組
1、 廠牌：DEMA。
2、 安裝尺吋：137.6mm*159.2mm
3、 外觀尺寸：114mm*178.5mm*200mm
4、 功能：接地過電流、相過電流，欠電流保護、逆相、聯動斷路器/繼電器跳脫等功能。
5、 通訊：RS-485-MODBUS BTU-IEC60870-5-103 ，USB前端出口。
6、 「I/O」：輸入7個，輸入8個。
7、 斷路器監控：自動關閉.事件紀錄.故障紀錄.警報紀錄，波行紀錄功能(3*5秒)。
8、 量測記錄：均方根電流量測，最大均方根電流量測，基波電流量測，三相/接地電流量測，頻率等。
9、 使用電壓：24-250VDC.100-250VAC。
10、 二次電流：（1/5）A，3相1接地
11、 二次負載：1A時0.01 VA；5A時0.2 VA
12、 動作時間：40毫秒
2、 UPS不斷電*5個
1、 廠牌：伊頓Eaton Casle 
2、 額定容量：1000VA
3、 額定電壓：110VAC
4、 額定頻率：60Hz
5、 結構：在線式On-Line
安裝：
1、 應含拆裝除、安裝更換工資。
2、 應包含裝設時之五金配件。
3、 應包含測試，並確認過電流設定保護曲線作動正常含測試報告。
4、 本案工程產生之廢棄物由承包廠商負責清運。
5、 並依規定向本院職業衛生安全衛生室辦理施工申請。
參、廠商資格
1、 公司登記或設立證明，成立應滿3年以上。
2、 應檢附前六個月內出具之非拒絕往來戶證明及最近三年無退票紀錄證明。
3、 投標廠商須有『用電設備檢驗維護業』及區域級以上醫院電力設備檢測維護3年以上實績。

